ÇALIŞIRKEN VE DİNLENİRKEN AYDINLATMA ŞARTLARI FARKLIDIR. BU FARKLAR BASİT OLARAK AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR.

Işık akısı Ø 

Işık şiddeti (l)

Aydınlık şiddeti

Parıltı (L)

| İNSAN DURUMU | ÇALIŞIRKEN | DİNLENİRKEN |
| --- | --- | --- |
| YER DURUMU | İŞYERİ | KONUT |
| AYDINLIK ŞİDDETİ | 1000 LUX | 100 LUX |
| GÖLGELER | AÇIK | KOYU |
| DÜZGÜNLÜK FAKTÖRÜ | ½ | 1/10 |
| IŞIK RENGİ | BEYAZ | SICAK BEYAZ |

ODA AYDINLATMA VERİMİ

| TAVAN | 0,80 |  |  |  | 0,50 |  |  |  | 0,30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DUVAR | 0,50 |  | 0,30 |  | 0,50 |  | 0,30 |  | 0,10 | 0,30 |
| ZEMİN | 0,30 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 0,30 | 0,10 |
| Oda indeksi k=axbhx(a+b) | ODA VERİMİ η |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,60 | 0,24 | 0,23 | 0,18 | 0,18 | 0,20 | 0,19 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,15 |
| 0,80 | 0,31 | 0,29 | 0,24 | 0,23 | 0,25 | 0,24 | 0,20 | 0,19 | 0,16 | 0,17 |
| 1,00 | 0,36 | 0,33 | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 0,24 | 0,23 | 0,20 | 0,20 |
| 1,25 | 0,41 | 0,38 | 0,34 | 0,32 | 0,33 | 0,31 | 0,28 | 0,27 | 0,24 | 0,24 |
| 1,50 | 0,45 | 0,41 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,30 | 0,27 | 0,26 |
| 2,00 | 0,51 | 0,46 | 0,45 | 0,41 | 0,41 | 0,38 | 0,37 | 0,35 | 0,31 | 0,30 |
| 2,50 | 0,56 | 0,49 | 0,50 | 0,45 | 0,45 | 0,41 | 0,41 | 0,38 | 0,35 | 0,34 |
| 3,00 | 0,59 | 0,52 | 0,54 | 0,48 | 0,47 | 0,43 | 0,43 | 0,40 | 0,38 | 0,36 |
| 4,00 | 0,63 | 0,55 | 0,58 | 0,51 | 0,50 | 0,46 | 0,47 | 0,44 | 0,41 | 0,39 |
| 5,00 | 0,66 | 0,57 | 0,62 | 0,54 | 0,53 | 0,48 | 0,50 | 0,46 | 0,44 | 0,40 |

Aşağıda kullanılacak yere göre gereksinilen ampul sayısını bulmak için bir örnek

tablo düzenlenmiştir. Hesaplama yapmadan önce bu tablo dikkatle incelenmelidir.

| ARMATÜRÜN KULLANILDIĞI YERLER |  | BÜRO |
| --- | --- | --- |
| GENİŞLİK | a (m) | 8 |
| UZUNLUK | b(m) | 10 |
| ALAN | A=axb(m2) | 80 |
| YÜKSEKLİK | H(m) | 3 |
| ARMATÜRLE ÇALIŞMA YÜZEYİ ARASINDAKİ YÜKSEKLİK | h=H-0.85 (m) | 2.15 |
| ODA İNDEKSİ | k=axbhx(a+b) | k=8x102.15x(8+10) |
| ODA VERİMİ (η) | Tavan-Duvar-Zemin | 0.80-0.50-0.10 |
| GEREKLİ AYDINLATMA ŞİDDETİ | E(Lux) | 300 |
| ARMATÜR TİPİ |  | ARN 140 |
| LAMBANIN IŞIK AKISI | Ø(Lümen) | 2100 |
| ODA AYDINLATMA VERİMİ | η | 0.46 |
| LAMBA SAYISI | n=1.25xExAΦxn | n=1.25x300x802100x0.46=31 |