GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI

| DEVRELER | VOLT | FORMÜLLER | SONUÇ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 Faz | 220/380 | %e=100L.N.K.S.U.2 = 105L.N. (kW)56.S.(380)2 | 0,0124 L.N.S. |
| 1 Faz |  |  |  |
|  |  | %e=200L.N.K.S.U.2 = 2x105L.N. (kW)56.S.(220)2 | 0,074 L.N.S. |
| 3 Faz | 24/42 | %e=100L.N.K.S.U.2 = 105L.N. (kW)56.S.(42)2 | 1 L.N.S. |
| 1 Faz |  |  |  |
|  |  | %e=100L.N.K.S.U.2 = 2.105L.N. (kW)56.S.(24)2 | 6,2 L.N.S. |

%e=GERİLİM DÜŞÜMÜ	(yüzde)	S=İLETKEN KESİTİ	(mm2)

N=GÜÇ	(kW)	K=İLETKENLİK KATSAYISI	(m/Ωmm2)

U=GERİLİM	(volt)	K (Cu)	56 m/Ωmm2

L=HAT MESAFESİ	(metre)	K (Al)	35 m/Ωmm2