ÇELİK ÖZLÜ ALÜMİNYUM İLETKENLER (Yapı, mekanik ve elektrik özellikleri)

| Kanada Standartı Anma Adı | TS Anma Adı Al/st mm2 | KESİT |  |  |  | Tel çapları ve sayıları |  |  |  | Eşdeğer bakır kesiti mm2 | Anma Çapı |  | Anma kopma yükü kgf | 20oC’de DC direnci Ω /km | Anma birim ağırlığı kg/km | Akım Taşıma Kapasitesi A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AWG veya cir.mil | Al mm2 | St mm2 | Toplam iletken kesiti mm2 | Alüminyum |  | Çelik |  |  | Çelik mm | İletken mm |  |  |  | Amper |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Adet | Çap mm | Adet | Çap mm |  |  |  |  |  |  | (1) | (2) | (3) |
| SWALLOW SPARROW ROBIONE RAVEN PIGEON PARTRIDGE OSTRICH HAWK DRAKE CONDOR RAIL CARDINAL PHEASANT | 27/4 34/6 45/7 54/9 85/14 135/22 152/25 242/39 403/65 402/52 483/34 485/63 645/82 | 3 2 88,220 1/0 3/0 266,800 300,000 477,000 795,000 795,000 954,000 954,000 1,272,000 | 26,69 33,59 44,70 53/52 85/13 134,87 152,19 241,65 402,56 402,33 483,4 484,53 645,08 | 4,45 5,60 7,45 8,92 14,18 21,99 24,71 39,19 65,44 53,15 33,6 62,81 81,71 | 31,14 39,19 52,15 62,44 99,30 156,86 176,90 280,84 468,00 454,48 517,00 547,34 726,79 | 6 6 6 6 6 26 26 26 26 54 45 54 54 | 2,38 2,67 3,08 3,37 4,25 2,57 2,73 3,44 4,44 3,08 3,70 3,38 3,90 | 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 19 | 2,38 2,67 3,08 3,37 4,25 2,00 2,12 2,67 3,45 3,08 2,47 3,38 2,34 | 16,78 21,09 28,11 33,73 53,52 85,17 95,6 152,0 253,3 253,3 300,0 304,0 405,7 | 2,38 2,67 3,08 3,37 4,25 6,00 6,36 8,01 10,35 9,24 7,40 10,14 11,70 | 7,14 8,01 9,24 10,11 12,75 16,28 17,28 21,77 28,11 27,72 29,60 30,42 35,10 | 1038 1290 1650 1969 2995 5113 5755 8792 14222 13003 11864 15241 19676 | 1,0742 0,8543 0,6410 0,5362 0,3366 0,2140 0,1897 0,1194 0,0715 0,0718 0,0599 0,0597 0,0499 | 107,8 135,7 179,3 216,2 343,9 543,8 612,9 972,8 1621,5 1519,7 1600,2 1829,8 2423,5 | 120 140 175 195 275 345 410 540 760 760 860 860 1000(4) | 160 180 200 230 300 460 490 670 900 900 1010 1010 1160(5) | 180 200 230 280 360 510 540 740 1020 1020 1100 1090 1300(6) |

AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ FAKTÖRLERİ

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rüzgar Hızı (m/sn) | 0 | 0,6096 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Ortam Sıcaklığı (oC) | 40 | 25 | 20 | 45 | 35 | 25 |
| Max. İletken Sıcaklığı (oC) | 80 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Frekans (Hz) | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| İletken Yüzeyi |  | Parlaklığını kaybetmiş |  |  |  |  |
| Güneş Isısı (kW/m2) | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 |