Kısa Devre Akım Hesabı 1

Bir dağıtım transformatörünün yük tarafındaki en büyük kısa devre akımı : Orta gerilimi 36 kV’ye kadar olan 0,4 kV transformatörün, alçak gerilim uçları arasındaki üç fazlı kısa devre akımları tabloda verilmiştir. Transformatör gücü Sn (kVA); Nominal akım In (A); Kısa devre gerilimi Usc (%); 3 fazlı kısa devre akımı Isc (A); Sn : Transformatörün nominal gücü (kVA) In : Transformatörün anmı akımı (A) Un : Transformatör yüksüzken fazlar arasındaki çıkış gerilimi (V) Usc : Transformatörün kısa devre gerilimi (%) Isc : Transformatörün sekonder tarafındaki 3 fazlı maksimum kısa devre akımı (A) Örnek: 630 kVA transformatörün ( Un: 400 V, Usc: %4,5) sekonderi k›sa devre oldu¤unda devaml› k›sa devre ak›m› ne olur?. 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500; 58 72 91 115 144 180 231 289 361 455 578 723 910 1156 1445 1805 2312 2900 3600; 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 6 6 6 6 6 6; 1283 1603 2020 2566 3207 4009 5132 6415 8019 10103 12830 16038 20207 19245 24057 30071 38491 48113 60142. Tesisin herhangi bir noktasındaki kısa devrenin ayrıntılı hesabı :..