## TRAFO GÜCÜ HESABI

Projede trafodan sonra enerjinin gideceği panoların çekecekleri kurulu güç değerleri verilmiştir.

TRF.C.AG.P PANOSU

A.G.D.P.1		      	   :	750  kW

A.G.D.P.2		     	   :	600  kW

TOPLAM KURULU GÜÇ     :  	1350 kW

İstenilen güç faktörümüz;

cos=0.99

Trafo Gücü = Toplam Kurulu  GüçxEşzamanlılık katsayısı*kayıp faktörü / cos

200 kVA

Norm Trafo Güçleri: 630 - 800 -  1250  - 1600 -  2000 kVA

Buna göre Norm Trafo Gücü: 34,5/0,4-0,231 kV 1250 kVA KURU TİP seçilmiştir.

KOMPANZASYON HESABI

Projede trafonun boşta çalışması da düşünülerek sabit kompanzasyon yapılmıştır.Bunun yanında normal çalışması da hesaplanıp ona göre bir otomatik kompanzasyon yapılmaktadır

SABİT KOMPANZASYON HESABI

Trafomuz her zaman yükte çalışmayabilir.Boşta çalışma durumu dagöze alınmalıdır.Bu durumun hesabı TEDAŞ tarfından bize verilmiştir(Trafo gücünün %3 ile %5 arası herhangi bir değer alınabilir.

| TRAFO GÜCÜ |  |  |  | = | 1250 | kVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SABİT KOMPANZASYON |  |  |  | = | 1250 x %3-5 |  |  |
|  |  |  |  | = | 37,5 ~ 62,5 kVAr |  |  |
|  |  |  |  | = | 50 kVA Seçilmiştir. |  |  |

OTOMATİK KOMPANZASYON HESABI

Cos1=0,8' den Cos2=0,99'a çıkartmak için " k " katsayısı tablodan k= 0.61 bulunur.

TOPLAM Talep Gücü				 =1350*0,8=1080 kW

GEREKLİ KOMPANZASYON			 =1080*0,61

=658,8 kVAr  olup 660 kVAr seçilebilir.

OTOMATİK KOMPANZASYON  			 =660-60

= 600 kVAr

| 1:1:1:1:1 sistemine göre 8 kademeli reaktif güç rölesi seçili 6 kademesi kullanılabilir. 100 100 100 100 100 100 |  |
| --- | --- |

Not: Bu hesapta harmonikler dikkate alınmamıştır.

AKIM TRAFOSU HESABI:

Akım hesaplanır ve bir üst norm akım trafosu primer değeri seçilir. Ülkemizde sekonder çıkışlar genelde 5 A’dir.